## Feuil3
NEXANS REFERENCES | TYPICAL RESISTANCES |  | REACTANCE 50Hz approx. | SHORT-CIRCUIT CURRENT |  | VOLTAGE DROP A.C. cos F = 0,80 | IMPEDANCE at 50 Hz Cos j = 0,8 | CALORIFIC POWER
| D.C. At 20°C | D.C. At 90°C |  | 0,3 s max | 1 s max
| Ohms/Km | Ohms/Km | Ohms/Km | kA | kA | V/A.Km | Ohm | MJ/m
10176306 | 18,1 | 23,0 | 0,100 | 0,26 | 0,14 | 32,0 | 18,1 | 2.1
10176308 | 18,1 | 23,0 | 0,100 | 0,26 | 0,14 | 32,0 | 18,1 | 2.1
10176310 | 18,1 | 23,0 | 0,100 | 0,26 | 0,14 | 32,0 | 18,1 | 2.2
10176314 | 18,1 | 23,0 | 0,100 | 0,26 | 0,14 | 32,0 | 18,1 | 3.1
10176316 | 18,1 | 23,0 | 0,100 | 0,26 | 0,14 | 32,0 | 18,1 | 4.2
10176318 | 18,1 | 23,0 | 0,100 | 0,26 | 0,14 | 32,0 | 18,1 | 5
10176320 | 18,1 | 23,0 | 0,100 | 0,26 | 0,14 | 32,0 | 18,1 | 5.7
10176330 | 12,1 | 15,4 | 0,096 | 0,39 | 0,21 | 21,4 | 12,1 | 2.1
10176332 | 12,1 | 15,4 | 0,096 | 0,39 | 0,21 | 21,4 | 12,1 | 2.3
10176342 | 12,1 | 15,4 | 0,096 | 0,39 | 0,21 | 21,4 | 12,1 | 5.8
10176346 | 12,1 | 15,4 | 0,096 | 0,39 | 0,21 | 21,4 | 12,1 | 8
10176402 | 39,0 | 49,7 | 0,112 | 0,13 | 0,072 | 69,0 | 39 | 7.2
10263790 | 19,5 | 24,8 | 0,100 | 0,26 | 0,14 | 34,5 | 19,5 | 1.8
10243990 | 19,5 | 24,8 | 0,100 | 0,26 | 0,14 | 34,5 | 19,5 | 2