## Feuil3
NEXANS REFERENCE | TYPICAL RESISTANCES |  | REACTANCE 50Hz approx. | SHORT-CIRCUIT CURRENT |  | VOLTAGE DROP A.C. cos F = 0,80 | IMPEDANCE at 50 Hz Cos j = 0,8 | CALORIFIC POWER
| D.C. At 20°C | D.C. At 90°C |  | 0,3 s max | 1 s max
| Ohms/Km | Ohms/Km | Ohms/Km | kA | kA | V/A.Km | Ohm | MJ/m
10213050 | 36,0 | 45,9 | 0,112 | 0,13 | 0,072 | 73,6 | 36 | 1,7
10219518 | 36,0 | 45,9 | 0,112 | 0,13 | 0,072 | 73,6 | 36 | 4,7
10213052 | 36,0 | 45,9 | 0,112 | 0,13 | 0,072 | 73,6 | 36 | 5,8
10213053 | 36,0 | 45,9 | 0,112 | 0,13 | 0,072 | 73,6 | 36 | 6,9
10254509 | 18,1 | 23,0 | 0,100 | 0,26 | 0,14 | 36,9 | 18,1 | 1,8
10266098 | 18,1 | 23,0 | 0,100 | 0,26 | 0,14 | 36,9 | 18,1 | 2,2
10260490 | 18,1 | 23,0 | 0,100 | 0,26 | 0,14 | 36,9 | 18,1 | 3,2
10260491 | 18,1 | 23,0 | 0,100 | 0,26 | 0,14 | 36,9 | 18,1 | 3,4
10254510 | 18,1 | 23,0 | 0,100 | 0,26 | 0,14 | 36,9 | 18,1 | 3,7
10260492 | 18,1 | 23,0 | 0,100 | 0,26 | 0,14 | 36,9 | 18,1 | 5,7
10213106 | 12,1 | 15,4 | 0,094 | 0,39 | 0,21 | 24,8 | 12,1 | 2,0
10213104 | 12,1 | 15,4 | 0,094 | 0,39 | 0,21 | 24,8 | 12,1 | 2,1
10213107 | 12,1 | 15,4 | 0,094 | 0,39 | 0,21 | 24,8 | 12,1 | 5,5