## Feuil3
NEXANS REFERENCE | TYPICAL RESISTANCES |  | REACTANCE 50Hz approx. | SHORT-CIRCUIT CURRENT |  | VOLTAGE DROP A.C. cos F = 0,80 | IMPEDANCE at 50 Hz Cos j = 0,8 | CALORIFIC POWER
| D.C. At 20°C | D.C. At 90°C |  | 0,3 s max | 1 s max
| Ohms/Km | Ohms/Km | Ohms/Km | kA | kA | V/A.Km | Ohm | MJ/m
10213642 | 18,1 | 23,0 | 0,121 | 0,26 | 0,14 | 36,9 | 18,1 | 5,6
10213643 | 18,1 | 23,0 | 0,121 | 0,26 | 0,14 | 36,9 | 18,1 | 6,8
10257531 | 12,1 | 15,4 | 0,114 | 0,39 | 0,21 | 24,8 | 12,1 | 11,3