## Feuil1
NEXANS REFERENCE | TYPICAL RESISTANCES |  | REACTANCE 50Hz approx. | SHORT-CIRCUIT CURRENT |  | VOLTAGE DROP A.C. cos F = 0,80 | IMPEDANCE at 50 Hz Cos j = 0,8 | CALORIFIC POWER
| D.C. At 20°C | D.C. At 90°C |  | 0,3 s max | 1 s max
| Ohms/Km | Ohms/Km | Ohms/Km | kA | kA | V/A.Km | Ohm | MJ/m
10262014 | 36,0 | 45,9 | 0,112 | 0,13 | 0,072 | 63,7 | 36,0 | 2,3
10230519 | 24,5 | 31,2 | 0,106 | 0,2 | 0,11 | 43,3 | 24,5 | 2,3
10220646 | 18,1 | 23,0 | 0,100 | 0,26 | 0,14 | 32,0 | 18,1 | 2,3
10220647 | 18,1 | 23,0 | 0,100 | 0,26 | 0,14 | 32,0 | 18,1 | 2,3
10220648 | 18,1 | 23,0 | 0,100 | 0,26 | 0,14 | 32,0 | 18,1 | 2,8
10220684 | 12,1 | 15,4 | 0,096 | 0,39 | 0,21 | 21,4 | 12,1 | 2,4
10220685 | 12,1 | 15,4 | 0,096 | 0,39 | 0,21 | 21,4 | 12,1 | 2,8
10220686 | 12,1 | 15,4 | 0,096 | 0,39 | 0,21 | 21,4 | 12,1 | 3,0
10230168 | 7,41 | 9,44 | 0,090 | 0,65 | 0,36 | 13,2 | 7,41 | 3,2
10219597 | 18,1 | 23,0 | 0,100 | 0,26 | 0,14 | 36,9 | 18,1 | 3,1
10233671 | 18,1 | 23,0 | 0,100 | 0,26 | 0,14 | 36,9 | 18,1 | 3,6
10219596 | 18,1 | 23,0 | 0,100 | 0,26 | 0,14 | 36,9 | 18,1 | 4,1
10220651 | 18,1 | 23,0 | 0,100 | 0,26 | 0,14 | 36,9 | 18,1 | 5,3
10220652 | 18,1 | 23,0 | 0,100 | 0,26 | 0,14 | 36,9 | 18,1 | 6,6
10220653 | 18,1 | 23,0 | 0,100 | 0,26 | 0,14 | 36,9 | 18,1 | 6,9
10220687 | 12,1 | 15,4 | 0,096 | 0,39 | 0,21 | 24,8 | 12,1 | 3,2
10260238 | 12,1 | 15,4 | 0,096 | 0,39 | 0,21 | 24,8 | 12,1 | 3,6
10220688 | 12,1 | 15,4 | 0,096 | 0,39 | 0,21 | 24,8 | 12,1 | 4,4
10220689 | 12,1 | 15,4 | 0,096 | 0,39 | 0,21 | 24,8 | 12,1 | 5,3
10220690 | 12,1 | 15,4 | 0,096 | 0,39 | 0,21 | 24,8 | 12,1 | 7,2
10220691 | 12,1 | 15,4 | 0,096 | 0,39 | 0,21 | 24,8 | 12,1 | 7,8
10267220 | 12,1 | 15,4 | 0,096 | 0,39 | 0,21 | 24,8 | 12,1 | 8,3
10236497 | 7,41 | 9,44 | 0,090 | 0,65 | 0,36 | 15,2 | 7,41 | 3,2