## Sheet1
REFERENCE | AWG |  | Conductor |  |  | Finished cable
|  | Cross section | Stranding (m x n x diam. in mm) | Diameter (mm) Max. | Maximum DC Resistance at 20°C 68°F (Ohms/Km) | Diameter (mm) |  | Max. Weight (Kg/Km)
|  | (mm²) |  |  |  | Min. | Max.
STUDY 133401 | 3 | 27.2 | 133 x 0.51 | 7.1 | 1.18 | 8.9 | 10.6 | 161
STUDY 133010 | 2 | 34.3 | 168 x 0.51 | 8 | 0.94 | 9.8 | 11.4 | 190
STUDY 133011 | 1 | 42.9 | 210 x 0.51 | 8.9 | 0.75 | 10.6 | 12.2 | 210
STUDY 133012 | 0 | 54.3 | 266 x 0.51 | 10.3 | 0.6 | 11.75 | 13.35 | 260
STUDY 132877 | 00 | 69.9 | 342 x 0.51 | 11.7 | 0.43 | 12.85 | 14.45 | 300
STUDY 133013 | 000 | 85.4 | 418 x 0.51 | 13 | 0.36 | 14.7 | 16.3 | 380
STUDY 132878 | 0000 | 110.3 | 540 x 0.51 | 14.8 | 0.29 | 16.5 | 18.1 | 470