## Feuil3
NEXANS REFERENCE | TYPICAL RESISTANCES |  | REACTANCE 50Hz approx. | SHORT-CIRCUIT CURRENT |  | VOLTAGE DROP A.C. cos F = 0,80 | IMPEDANCE at 50 Hz Cos j = 0,8 | CALORIFIC POWER
| D.C. At 20°C | D.C. At 90°C |  | 0,3 s max | 1 s max
| Ohms/Km | Ohms/Km | Ohms/Km | kA | kA | V/A.Km | Ohm | MJ/m
10265083 | 3,08 | 3,92 | 0,084 | 1,6 | 0,86 | 6,4 | 3,08 | 2,3
10265136 | 3,08 | 3,92 | 0,084 | 1,6 | 0,86 | 6,4 | 3,08 | 2,5
10265134 | 1,83 | 2,33 | 0,079 | 2,6 | 1,4 | 3,8 | 1,83 | 2,9
10265135 | 1,15 | 1,46 | 0,076 | 4,2 | 2,3 | 2,4 | 1,15 | 3,5