## Feuil3
NEXANS REFERENCE | TYPICAL RESISTANCES |  | REACTANCE 50Hz approx. | SHORT-CIRCUIT CURRENT |  | VOLTAGE DROP A.C. cos F = 0,80 | IMPEDANCE at 50 Hz Cos j = 0,8 | CALORIFIC POWER
| D.C. At 20°C | D.C. At 90°C |  | 0,3 s max | 1 s max
| Ohms/Km | Ohms/Km | Ohms/Km | kA | kA | V/A.Km | Ohm | MJ/m
10176353 | 36,0 | 45,9 | 0,112 | 0,13 | 0,072 | 73,6 | 36 | 0,9
10176354 | 36,0 | 45,9 | 0,112 | 0,13 | 0,072 | 73,6 | 36 | 1,0
10176355 | 36,0 | 45,9 | 0,112 | 0,13 | 0,072 | 73,6 | 36 | 1,1
10176357 | 36,0 | 45,9 | 0,112 | 0,13 | 0,072 | 73,6 | 36 | 1,5
10242937 | 36,0 | 45,9 | 0,112 | 0,13 | 0,072 | 73,6 | 36 | 1,2
10176360 | 36,0 | 45,9 | 0,112 | 0,13 | 0,072 | 73,6 | 36 | 2,9
10176361 | 36,0 | 45,9 | 0,112 | 0,13 | 0,072 | 73,6 | 36 | 3,1
10176362 | 36,0 | 45,9 | 0,112 | 0,13 | 0,072 | 73,6 | 36 | 4,1
10195024 | 36,0 | 45,9 | 0,112 | 0,13 | 0,072 | 73,6 | 36 | 5,7
10176363 | 36,0 | 45,9 | 0,112 | 0,13 | 0,072 | 73,6 | 36 | 5,6
10176364 | 36,0 | 45,9 | 0,112 | 0,13 | 0,072 | 73,6 | 36 | 7,2
10239775 | 36,0 | 45,9 | 0,112 | 0,13 | 0,072 | 73,6 | 36 | 8,5
10176304 | 18,1 | 23,0 | 0,100 | 0,26 | 0,14 | 36,9 | 18,1 | 1,1
10176307 | 18,1 | 23,0 | 0,100 | 0,26 | 0,14 | 36,9 | 18,1 | 1,2
10176309 | 18,1 | 23,0 | 0,100 | 0,26 | 0,14 | 36,9 | 18,1 | 1,4
10176313 | 18,1 | 23,0 | 0,100 | 0,26 | 0,14 | 36,9 | 18,1 | 2,0
10176315 | 18,1 | 23,0 | 0,100 | 0,26 | 0,14 | 36,9 | 18,1 | 2,8
10176317 | 18,1 | 23,0 | 0,100 | 0,26 | 0,14 | 36,9 | 18,1 | 3,4
10176319 | 18,1 | 23,0 | 0,100 | 0,26 | 0,14 | 36,9 | 18,1 | 4,0
10176321 | 18,1 | 23,0 | 0,100 | 0,26 | 0,14 | 36,9 | 18,1 | 5,1
10265106 | 18,1 | 23,0 | 0,100 | 0,26 | 0,14 | 36,9 | 18,1 | 6,6
10176323 | 18,1 | 23,0 | 0,100 | 0,26 | 0,14 | 36,9 | 18,1 | 7,3
10176325 | 18,1 | 23,0 | 0,100 | 0,26 | 0,14 | 36,9 | 18,1 | 9,1
10176327 | 18,1 | 23,0 | 0,100 | 0,26 | 0,14 | 36,9 | 18,1 | 10,7
10176329 | 12,1 | 15,4 | 0,094 | 0,39 | 0,21 | 24,8 | 12,1 | 1,2
10176331 | 12,1 | 15,4 | 0,094 | 0,39 | 0,21 | 24,8 | 12,1 | 1,3
10225541 | 12,1 | 15,4 | 0,094 | 0,39 | 0,21 | 24,8 | 12,1 | 1,3
10176333 | 12,1 | 15,4 | 0,094 | 0,39 | 0,21 | 24,8 | 12,1 | 1,5
10225540 | 12,1 | 15,4 | 0,094 | 0,39 | 0,21 | 24,8 | 12,1 | 1,8
10176337 | 12,1 | 15,4 | 0,094 | 0,39 | 0,21 | 24,8 | 12,1 | 2,2
10176339 | 12,1 | 15,4 | 0,094 | 0,39 | 0,21 | 24,8 | 12,1 | 3,1
10176341 | 12,1 | 15,4 | 0,094 | 0,39 | 0,21 | 24,8 | 12,1 | 3,9
10176345 | 12,1 | 15,4 | 0,094 | 0,39 | 0,21 | 24,8 | 12,1 | 5,7
10176347 | 12,1 | 15,4 | 0,094 | 0,39 | 0,21 | 24,8 | 12,1 | 8,0
10176349 | 12,1 | 15,4 | 0,094 | 0,39 | 0,21 | 24,8 | 12,1 | 10,2
10265107 | 7,41 | 9,44 | 0,090 | 0,65 | 0,36 | 15,2 | 7,41 | 13,5
10222188 | 3,08 | 3,92 | 0,083 | 1,6 | 0,86 | 6,4 | 3,08 | 2,0
10203612 | 3,08 | 3,92 | 0,083 | 1,6 | 0,86 | 6,4 | 3,08 | 3,4
10176377 | 39,0 | 49,7 | 0,112 | 0,13 | 0,072 | 79,7 | 39 | 7,5
10178574 | 19,5 | 24,8 | 0,100 | 0,26 | 0,14 | 39,8 | 19,5 | 1,2
10194810 | 19,5 | 24,8 | 0,100 | 0,26 | 0,14 | 39,8 | 19,5 | 1,4
10194811 | 19,5 | 24,8 | 0,100 | 0,26 | 0,14 | 39,8 | 19,5 | 3,5
10194812 | 19,5 | 24,8 | 0,100 | 0,26 | 0,14 | 39,8 | 19,5 | 5,2